## GuD Kraftwerk
Gas- und Dampfkraftwerk: Technische Daten
*Daten des Kraftwerksblocks "Fortuna" in Düsseldorf
Quelle: https://www.swd-ag.de/ueber-uns/erzeugung/gaskraftwerk-gud-kraftwerk/
Technische Daten zum Block Fortuna |  | variable | wert
Leistung elektrisch | 595 MW | name | Fortuna
Fernwärmeleistung | 300 MW | p_nom | 595
Wirkungsgrad (nur Stromerzeugung) | > 61 % | efficiency | 0.6039
Gesamtnutzungsgrad (Strom+Wärme) | > 85 % | carrier | gas
Dauer Normalstart | 116 min von Null bis Vollast | ramp_limit_up | 35
Dauer Heißstart | 40 min von Null bis Vollast | ramp_limit_down | 35
Lastgradient | 35 MW pro Minute | p_min | 50
Technische Daten zur Gasturbine
Typ | SGT5-8000H
Leistung | 375 MW
Wirkungsgrad | 40%
Drehzahl | 3000 pro min
Druckverhältnis | 19,2 : 1
Abgastemperatur | 625 °C
Abgasmassenstrom | 820 kg/s
Technische Daten zum Generator
Typ | SGen5-3000W
Scheinleistung | 760 MVA
Wirkleistung | 608 MW
Spannung | 21 kV +/- 5%
Drehzahl | 3000 pro min
Frequenz | 50Hz
Wirkungsgrad | bis zu 99 %
Technische Daten Dampfturbine
Typ | SST5-5000
Leistung | 220 MW
Drehzahl | 3000 pro min
Dampfparameter Hochdruck | 170 barabs; 600 °C; 374 t/h
Dampfparameter Mitteldruck | 35 barabs; 600 °C; 416 t/h
Dampfparameter Niederdruck | 5 barabs; 300 °C; 486 t/h
Abströmquerschnitt | 12,5 m2
Schaufellänge in ND-Endstufen | 1,15 m

## Gasturbinenkraftwerk
Gasturbinenkraftwerk: Technische Daten
*Daten eines fiktiven Kraftwerks zusammengesetz aus einem Generator und einer Turbine
Quelle Turbine: https://www.siemens.com/global/en/home/products/energy/power-generation/gas-turbines/sgt5-2000e.html#!/
Quelle Generator: https://www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/power-generation/generators/sgen-100a-2p/SGen-100A-2P_Interactive_brochure.pdf
Technische Daten zur Gasturbine |  | variable | wert
Typ | SGT5-2000E | name | SGT5-2000E
Leistung | 187 MW | p_nom | 187
Wirkungsgrad | 36.2% | efficiency | 0.35657
Drehzahl | 3000 pro min | carrier | gas
Druckverhältnis | 12,8 : 1 | ramp_limit_up | 10
Abgastemperatur | 536 °C | ramp_limit_down | 10
Abgasmassenstrom | 558 kg/s | p_min | 50
Technische Daten zum Generator
Typ | SGen5-100A-2P
Scheinleistung | 25-370 MVA
Wirkleistung
Spannung | 6,3 - 20 kV
Drehzahl
Frequenz
Wirkungsgrad | 98.5%